- 附件

深圳市绿色建筑设计组合建议方案

- 一、制定本《方案》的依据

- 1．《绿色建筑评价标准》（GB/T50378－2006）

2．《绿色建筑评价规范》(SZJG 30-2009)

3．《绿色建筑评价技术细则》（试行）

4．《深圳市环境噪声标准适用区划分》

5．《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》SJG 15

6．《〈公共建筑节能设计标准〉深圳市实施细则》

7．国家、广东省、深圳市其他现行有关标准、规范和法律、法规、规章

二、深圳市绿色建筑设计组合建议方案（公共建筑）

1．规划专业负责

| 类别 | 规范条文 |  | 建议组合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 6.1.1场地建设不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。 | 1场地设计充分保留与利用场地内有环保价值和资源再利用价值的水域、地形地物、植被、道路、建筑物与构筑物等； | 必须满足 | 控制项必须全部满足 |
|  |  | 2根据国家及深圳相关规定保护场地内有较高生态价值的树木、水塘、水系，确实需要改造的，工程结束后，须生态复原。 |  |  |
|  | 6.1.2建筑场地选址无洪灾、泥石流及含氡土壤的威胁。建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。建筑选址符合国家和省市的相关安全规定。 | 1对用地的选址与水文状况做出分析，用地位于洪水水位之上或有可靠的城市防洪设施，防汛能力达到《防洪标准》GB 50201的要求，充分考虑泥石流、滑坡等自然灾害的应对措施； | 必须满足 |  |
|  |  | 2用地符合《建筑抗震设计规范》GB 50011的要求； |  |  |
|  |  | 3选址周围土壤氡浓度符合国家《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。如利用原有工业用地的，进行土壤化学污染检测和评估，并符合国家相关标准的要求； |  |  |
|  |  | 4选址周围电磁辐射强度符合《电磁辐射防护规定》GB 8702与《环境电磁波卫生标准》GB 9175的要求，远离电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等；同时远离油库、煤气站、有毒物质车间等有可能发生火灾、爆炸和毒气泄漏等区域。 |  |  |
|  | 6.1.3不对周边建筑物带来光污染，不影响周围居住建筑的日照要求。 | 1幕墙建筑的设计与选材合理，符合现行国家标准《玻璃幕墙光学性能》GB/T 18091的要求； | 必须满足 |  |
|  |  | 2控制室外照明中射向夜空与住户外窗以及溢出场地边界的光束； |  |  |
|  |  | 3日照分析证明不影响周边居住建筑的日照要求。 |  |  |
|  | 6.1.4场地内无排放超标的污染源。 | 1饮食店、锅炉房、发电机房、配套商业、厨房、垃圾站和垃圾处理场等排放的有害气体、粉尘等经净化处理后排放或高空排放。污废水经净化处理后排放； | 必须满足 |  |
|  |  | 2空调排热与排风采取高位排放措施，并不对行人产生影响； |  |  |
|  |  | 3空调制冷设备采用环保制冷剂，不采用CFC制冷剂。 |  |  |
|  | 6.6.2 建筑运行过程中无不达标废气、废水排放。 |  | 必须满足 |  |
| 得分项 | 6.1.6 场地环境噪声符合《深圳市环境噪声标准适用区划分》的规定。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 6.1.7对建筑室外风环境进行模拟分析，并在模拟分析的基础上采取相应措施改善室外风环境。建筑物周围人行区域距地面1.5m高处的风速放大系数不大于2，80%人行区域距地面1.5m高处的风速放大系数不小于0.3。 |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 6.1.8 合理采用屋顶绿化和垂直绿化。符合任一项分项条文即为满足要求： | 1屋面绿化面积占屋面可绿化总面积的比例不小于30%； | 实际情况决定 |  |
|  |  | 2垂直绿化种植面积不少于2%的屋面面积或垂直绿化种植长度不小于10%的屋面周长。 |  |  |
|  | 6.1.11场地交通组织及停车设计满足以下要求： | 1主要出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m，且有2条及以上公交路线，或距场地出入口800m内有地铁站； | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  |  | 2机动车停车泊位配置符合《深圳市城市规划标准与准则》的相关规定，无遮荫地面停车比例不超过30%； |  |  |
|  |  | 3场地内配套有相应的自行车停车场（库）。 |  |  |
|  | 6.1.12场地内设置可遮荫避雨的步行连廊，其总长度不少于人行道总长度的20％。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 6.1.13室外透水地面面积比不小于40%。 |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 6.1.15合理开发利用地下空间。地下空间建筑面积与建筑占地面积之比不小于15%。 |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 6.1.16充分利用尚可使用的旧建筑，并纳入规划项目。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 6.1.17合理选用废弃场地进行建设。对已被污染的废弃地，进行处理并达到有关标准。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 6.1.18在场地内开辟城市公共通道、城市公共开放空间或建筑楼层架空作为绿化休闲等功能。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 6.5.11建筑平面布局和空间功能安排合理，减少相邻空间的噪声干扰以及外界噪声对室内的影响。 | 1合理布置可能引起振动和噪声的设备，并采取有效的减振和隔声措施； | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  |  | 2噪声敏感的房间远离室内外噪声源。 |  |  |

2．建筑专业负责

| 类别 | 规范条文 |  |  | 建议 组合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 6.1.3不对周边建筑物带来光污染，不影响周围居住建筑的日照要求。 |  |  | 必须满足 | 控制项必须全部满足 |
|  | 6.2.1围护结构热工性能指标符合《深圳市公共建筑节能设计标准实施细则》SZJG 29的规定。 |  |  | 必须满足 |  |
|  | 6.4.2建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。 | 1不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等不作为建筑构成要素在建筑中使用； |  | 必须满足 |  |
|  |  | 2屋顶等处不设立单纯为追求标志性效果的塔、球、曲面等异形构件。 |  |  |  |
|  | 6.5.3 建筑围护结构内部和表面无结露、发霉现象。 | 1采取合理的保温隔热措施，减少围护结构热桥部位的传热损失，防止外墙和外窗等外围护结构内表面温度低于室内空气露点温度，避免表面结露、发霉； |  | 必须满足 |  |
|  |  | 2在室内使用辐射型空调末端时，需注意水温的控制，送入室内的新风具有消除室内湿负荷的能力，或配有除湿机，避免表面结露。 |  |  |  |
|  | 6.5.4建筑每个房间的外窗可开启面积不小于该房间外窗面积的30%。透明幕墙具有不小于房间透明面积10％的可开启部分。 |  |  | 必须满足 |  |
|  | 6.5.6宾馆和办公建筑室内背景噪声符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GBJ 118中室内允许噪声标准中的二级要求；商场类建筑室内背景噪声水平满足现行国家标准《商场（店）、书店卫生标准》GB 9670的相关要求。 |  |  | 必须满足 |  |
|  | 6.6.3设置分类收集的垃圾站和垃圾收集点，并根据建筑垃圾的来源、可否回用性质、处理难易度等进行分类，将其中可再利用或可再生的材料进行有效回收处理，收集和处理过程中无二次污染。单独设置废电池、纸张、玻璃、塑料和金属的回收点。 |  |  | 必须满足 |  |
| 得分项 | 6.1.6 场地环境噪声符合《深圳市环境噪声标准适用区划分》的规定。 |  |  | 实际情况决定 |  |
|  | 6.1.7对建筑室外风环境进行模拟分析，并在模拟分析的基础上采取相应措施改善室外风环境。建筑物周围人行区域距地面1.5m高处的风速放大系数不大于2，80%人行区域距地面1.5m高处的风速放大系数不小于0.3。 |  |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 6.1.8 合理采用屋顶绿化和垂直绿化。符合任一项分项条文即为满足要求： | 1屋面绿化面积占屋面可绿化总面积的比例不小于30%； |  | 实际情况决定 |  |
|  |  | 2垂直绿化种植面积不少于2%的屋面面积或垂直绿化种植长度不小于10%的屋面周长。 |  |  |  |
|  |  | 1屋面绿化面积占屋面可绿化总面积的比例不小于30%； |  |  |  |
|  | 6.1.12场地内设置可遮荫避雨的步行连廊，其总长度不少于人行道总长度的20％。 |  |  | 实际情况决定 |  |
|  | 6.1.14场地下垫面遮荫与浅色饰面。 | 1场地中不少于50%的硬质地面有遮荫或铺设太阳辐射吸收率为0.3～0.7的浅色材料； |  | 实际情况决定 |  |
|  |  | 2不少于75%的非绿化屋面为浅色饰面，坡屋顶太阳辐射吸收率小于0.7，平屋顶太阳能辐射吸收率小于0.5； |  |  |  |
|  |  | 3建筑外墙浅色饰面，墙面太阳辐射吸收率小于0.6。 |  |  |  |
|  | 6.1.15合理开发利用地下空间。地下空间建筑面积与建筑占地面积之比不小于15%。 |  |  | 实际情况决定 |  |
|  | 6.1.18在场地内开辟城市公共通道、城市公共开放空间或建筑楼层架空作为绿化休闲等功能。 |  |  | 实际情况决定 |  |
|  | 6.2.6合理设计建筑朝向与开窗面积。符合任两项分项条文即为满足要求： | 1建筑的主朝向为正南北朝向或在正南北朝向正负15°以内，主要功能房间避开夏季最大日射朝向； |  | 实际情况决定 |  |
|  |  | 2建筑每个朝向的窗（包括透明幕墙）墙面积比均不大于0.70，屋顶透明部分的面积不大于屋顶总面积的20%； |  |  |  |
|  |  | 3建筑的正东、正西和西偏北、东偏北方向无大面积的玻璃门窗或玻璃幕墙，东西向窗（包括透明幕墙）墙面积比不大于0.50。 |  |  |  |
|  | 6.2.7外窗设置外遮阳，建筑的外窗综合外遮阳系数不大于0.8。 |  |  | 实际情况决定 |  |
|  | 6.2.8外窗设置可调节外遮阳，建筑的外窗综合外遮阳系数不大于0.6。 |  |  | 实际情况决定 |  |
|  | 6.2.9建筑外窗的气密性不低于国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB/T 7106规定的6级要求，透明幕墙的气密性不低于《建筑幕墙物理性能分级》GB/T 15225规定的3级要求。 |  |  | 深圳必须满足 | 深圳必须满足 |
|  | 6.2.10合理利用蓄能材料和建筑构造，实现建筑本体蓄能。 |  |  | 实际情况决定 |  |
|  | 6.4.9土建与装修工程进行一体化设计施工。 |  |  | 实际情况决定 |  |
|  | 6.4.10办公、商场类建筑可变换功能或布局的室内空间中，不少于30%的室内空间采用灵活隔断。 |  |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 6.5.8建筑设计和构造设计有促进自然通风的措施。在自然通风条件下，保证主要功能房间换气次数不低于2次/h，并符合任两项分项条文即为满足要求： | 1建筑总平面布局和建筑朝向有利于自然通风； |  | 实际情况决定 |  |
|  |  | 2建筑单体采用诱导气流方式，如导风墙和拔风井等，促进建筑内自然通风； |  |  |  |
|  |  | 3采用数值模拟技术定量分析与优化自然通风设计方案。 |  |  |  |
|  | 6.5.10宾馆类建筑围护结构构件隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GBJ 118中的一级要求。具体限值如表6.5.10-1和6.5.10-2所示： 表6.5.10-1 客房空气声隔声标准 围护结构部位; 计权隔声量（dB）. 客房与客房间隔墙; ≥45. 客房与走廊间隔墙（包含门）; ≥40. 客房的外墙（包含窗）; ≥35. 表6.5.10-2 客房撞击声隔声标准 楼板部位; 计权标准化撞击声压级（dB）. 客房层间楼板; ≤65. 客房与各种有振动房间之间的楼板; ≤55. | 实际情况决定 |  |
|  | 6.5.11建筑平面布局和空间功能安排合理，减少相邻空间的噪声干扰以及外界噪声对室内的影响。 |  | 1合理布置可能引起振动和噪声的设备，并采取有效的减振和隔声措施； | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  |  |  | 2噪声敏感的房间远离室内外噪声源。 |  |  |
|  | 6.5.12办公、宾馆类建筑75％以上的主要功能空间室内采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求。具体限值如表6.5.12-1和6.5.12-2所示： 表6.5.12-1 办公建筑的采光系数标准值 房间名称; 侧面采光. 采光系数最低值Cmin(%); 室内天然光临界照度(lx). 设计室、绘图室; 3; 150. 办公室、视屏工作室、会议室; 2; 100. 复印室、档案室; 1; 50. 走道、楼梯间、卫生间; 0.5; 25. 表6.5.12-2 宾馆类建筑的采光系数标准值 房间名称; 侧面采光. 采光系数最低值Cmin(%); 室内天然光临界照度(lx). 会议厅; 3; 150. 大堂、客房、餐厅、多功能厅; 2; 100. 走道、楼梯间、卫生间; 0.5; 25. | 实际情况决定 |  |
|  | 6.5.13采用合理措施改善室内或地下空间的自然采光效果。 | 1采用反光板、散光板、集光导光设备等措施改善室内空间采光效果，并有防眩光措施，不少于75%的室内空间采光系数不低于2%； |  | 实际情况决定 |  |
|  |  | 2采用采光井、集光导光设备等措施改善地下空间自然采光，不少于5%的地下一层空间采光系数不低于0.5%。 |  |  |  |
|  | 6.5.14办公、宾馆类建筑90％以上的主要功能空间距楼地面垂直距离1.2 m处的视线可及室外。 |  |  | 实际情况决定 |  |
|  | 6.5.15建筑入口和主要活动空间设有无障碍设施。 |  |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 6.5.16设置室内空气质量监控系统，保证健康舒适的室内环境。 | 1检测进、排风设备的工作状态，并与室内空气污染监测系统关联，实现自动通风调节； |  | 实际情况决定 |  |
|  |  | 2对室内主要功能空间的二氧化碳、空气污染物浓度进行数据采集和分析或能够实现污染物浓度超标实时报警。 |  |  |  |
|  | 6.6.5设备、管道的设置便于维修、改造和更换。符合任两项分项条文即为满足要求： | 1管井设置在公共部位； |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  |  | 2具有公共使用功能的设备、管道设置在公共部位； |  |  |  |
|  |  | 3采用其他便于维修和改造的措施。 |  |  |  |

3．暖通专业负责

| 类别 | 规范条文 |  | 建议组合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 6.2.2空调系统冷热源机组能效比和锅炉热效率符合《深圳市公共建筑节能设计标准实施细则》SZJG 29的规定。具体限值如表6.2.2-1、6.2.2-2、6.2.2-3和6.2.2-4所示： 表6.2.2-1 冷水（热泵）机组制冷性能系数 类 型; 额定制冷量 （kW）; 性能系数（W/W）. 水冷; ＜528; 4.70. 528~1163; 5.10. ＞1163; 5.60. 风冷或蒸发冷却; ≤50; 3.00. ＞50; 3.20. 表6.2.2-2 单元式机组能效比 类 型; 能效比（W/W）. 风冷式; 不接风管; 3.00. 接风管; 2.70. 水冷式; 不接风管; 3.40. 接风管; 3.10. 表6.2.2-3 溴化锂吸收式机组性能参数 机型; 名义工况; 性能参数. 冷（温）水进/出口温度（°C）; 冷却水进/出口温度（°C）; 蒸汽压力（MPa）; 单位制冷量蒸汽耗量 [kg/（kW·h）]; 性能系数（W/W）. 制冷; 供热. 蒸汽 双效; 18/13; 30/35; 0.25; ≤1.40. 12/7; 0.40. 0.60; ≤1.31. 0.80; ≤1.28. 直燃; 供冷12/7; 30/35; ≥1.10. 供热出口60; ≥0.90. 注：直燃机的性能系数为：制冷量（供热量）/[加热源消耗量（以低位热值计）+ 电力消耗量(折算成一次能)]。. 表6.2.2-4 锅炉额定热效率 锅 炉 类 型; 热效率（%）. 燃煤（Ⅱ类烟煤）蒸汽、热水锅炉; 78. 燃油、燃气蒸汽、热水锅炉; 89. | 必须满足 | 控制项必须全部满足 |
|  | 6.2.3不采用电热锅炉、电热水器作为空气调节系统的热源。严格限制“高质低用”的能源转换利用方式，高品位的电能不可直接转换为低品位的热能作为空调系统的热源。 |  | 必须满足 |  |
|  | 6.2.5 新建的公共建筑，冷热源、输配系统和照明系统等各部分能耗进行独立分项计量。 | 1新建公共建筑安装分项计量装置，与城市能耗统计数据中心联网； | 必须满足 |  |
|  |  | 2对建筑内各主要耗能环节如冷热源、输配系统、照明、办公设备和热水能耗等进行独立分项计量，物业定期记录。 |  |  |
|  | 6.5.1 采用集中空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、风速等参数符合《深圳市公共建筑节能设计标准实施细则》SZJG 29的规定。 |  | 必须满足 |  |
|  | 6.5.2采用集中空调系统的建筑，新风量符合《深圳市公共建筑节能设计标准实施细则》SZJG 29的规定。 |  | 必须满足 |  |
|  | 6.5.3 建筑围护结构内部和表面无结露、发霉现象。 | 1采取合理的保温隔热措施，减少围护结构热桥部位的传热损失，防止外墙和外窗等外围护结构内表面温度低于室内空气露点温度，避免表面结露、发霉； | 必须满足 |  |
|  |  | 2在室内使用辐射型空调末端时，需注意水温的控制，送入室内的新风具有消除室内湿负荷的能力，或配有除湿机，避免表面结露。 |  |  |
| 得分项 | 6.2.11合理采用蓄能设备和系统。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 6.2.12利用排风对新风进行预热。 | 1比较排风热回收的能量投入产出收益，合理采用排风热回收系统； | 实际情况决定 |  |
|  |  | 2运行可靠，实测的热回收效率达到设计要求。 |  |  |
|  | 6.2.13全空气空调系统采用全新风运行或可调新风比的措施。符合任一项分项条文即为满足要求： | 1新风取风口和新风管所需的截面积设计合理，实现新风比可调节； | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  |  | 2实际运行中，过渡季节合理采用全新风运行或增大新风量的模式。 |  |  |
|  | 6.2.14建筑物处于部分冷热负荷时或仅部分空间需要使用空调通风系统时，采取有效措施节约空调通风系统能耗。符合任两项分项条文即为满足要求： | 1合理划分空调系统分区。根据房间的朝向、使用特点等因素，细分空调区域，实现空调系统分区控制； | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  |  | 2根据负荷变化实现制冷(热)量调节； |  |  |
|  |  | 3水系统采用变频运行系统或全空气系统采用变风量控制。 |  |  |
|  | 6.2.15空调通风系统的风机单位风量耗功率和冷热水系统的输送能效比符合《深圳市公共建筑节能设计标准实施细则》SZJG 29第7.2.26、7.2.27条的规定。具体限值如表6.2.15所示，且空调冷热水系统的输送能效比（ER）不应大于0.0241。 表6.2.15 风机的单位风量耗功率限值 [W/（m3/h）] 系统型式; 办公建筑; 商业、旅馆建筑. 粗效过滤; 粗、中效过滤; 粗效过滤; 粗、中效过滤. 两管制定风量系统; 0.42; 0.48; 0.46; 0.52. 四管制定风量系统; 0.47; 0.53; 0.51; 0.58. 两管制变风量系统; 0.58; 0.64; 0.62; 0.68. 四管制变风量系统; 0.63; 0.69; 0.67; 0.74. 普通机械通风系统; 0.32. 注：1 普通机械通风系统中不包括厨房等需要特定过滤装置的房间的通风系统； 2 低温送风系统采用8排表冷气器时，单位风量耗功率可增加0.035[W/(m3/h)]； 3 当空气调节机组内采用湿膜加湿方法时，单位风量耗功率可以再增加0.053[W/(m3/h)]。. | 深圳必须满足 | 深圳必须满足 |
|  | 6.2.16建筑空调能耗不高于深圳市建筑节能标准规定值的80%。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 6.5.9室内采用调节方便、可提高人员舒适性的空调末端。符合任两项分项条文即为满足要求： | 1主要功能房间采用能独立开启的空调末端； | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  |  | 2主要功能房间采用能进行温湿度调节的空调末端； |  |  |
|  |  | 3主要功能房间采用能独立湿度调节的空调末端。 |  |  |
|  | 6.5.16设置室内空气质量监控系统，保证健康舒适的室内环境。 | 1检测进、排风设备的工作状态，并与室内空气污染监测系统关联，实现自动通风调节； | 实际情况决定 |  |
|  |  | 2对室内主要功能空间的二氧化碳、空气污染物浓度进行数据采集和分析或能够实现污染物浓度超标实时报警。 |  |  |
|  | 6.6.9建筑耗电、冷热量等实行分项计量，并安装能源管理系统。办公、商场类建筑根据计量结果进行收费。 |  | 实际情况决定 |  |

4．电气专业负责

| 类别 | 规范条文 |  | 建议组合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 6.2.4各房间或场所的照明功率密度值不高于国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034规定的现行值。具体限值如表6.2.4-1、6.2.4-2和6.2.4-3所示： 表6.2.4-1 办公建筑照明功率密度值 房间或场所; 照明功率密度（W/m2）; 对应照度值（lx）. 现行值; 目标值. 普通办公室; 11; 9; 300. 高档办公室、设计室; 18; 15; 500. 会议室; 11; 9; 300. 营业厅; 13; 11; 300. 文件整理、复印、发行室; 11; 9; 300. 档案室; 8; 7; 200. 表6.2.4-2 商业建筑照明功率密度值 房间或场所; 照明功率密度（W/m2）; 对应照度值 （lx）. 现行值; 目标值. 一般商店营业厅; 12; 10; 300. 高档商店营业厅; 19; 16; 500. 一般超市营业厅; 13; 11; 300. 高档超市营业厅; 20; 17; 500. 表6.2.4-3 旅馆建筑照明功率密度值 房间或场所; 照明功率密度（W/m2）; 对应照度值 （lx）. 现行值; 目标值. 客房; 15; 13; －. 中餐厅; 13; 11; 200. 多功能厅; 18; 15; 300. 客房层走廊; 5; 4; 50. 门厅; 15; 13; 300. 注：当房间或场所的照度值高于或低于下面表格规定的对应照度值时，其照明功率密度值应按比例提高或折减。 | 必须满足 | 控制项必须全部满足 |
|  | 6.5.7建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数等指标满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的有关要求。具体限值如表6.5.7-1、 6.5.7-2和6.5.7-3所示： 表6.5.7-1 办公建筑照明标准值 房间或场所; 参考平面及其高度; 照明标准值（lx）; 统一眩光值UGR; 一般显色指数Ra. 普通办公室; 0.75m水平面; 300; 19; 80. 高档办公室、设计室; 0.75m水平面; 500; 19; 80. 会议室; 0.75m水平面; 300; 19; 80. 接待室、前台; 0.75m水平面; 300; -; 80. 营业厅; 0.75m水平面; 300; 22; 80. 设计室; 实际工作面; 500; 19; 80. 文件整理、复印、发行室; 0.75m水平面; 300; -; 80. 资料、档案室; 0.75m水平面; 200; -; 80. 表6.5.7-2 商业建筑照明标准值 房间或场所; 参考平面及其高度; 照明标准值（lx）; 统一眩光值UGR; 一般显色指数Ra. 一般商店营业厅; 0.75m水平面; 300; 22; 80. 高档商店营业厅; 0.75m水平面; 500; 22; 80. 一般超市营业厅; 0.75m水平面; 300; 22; 80. 高档超市营业厅; 0.75m水平面; 500; 22; 80. 收款台; 台面; 500; -; 80. | 必须满足 |  |
| 得分项 | 6.2.17建筑内所有电梯均使用节能型电梯，并采用节能控制方式。 |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 6.2.19各房间或场所的照明功率密度值不高于国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值。公共区域照明光源的平均发光效率不低于60 lm/W。无遮盖停车场照明功率密度不大于1.6W/ m2，人行道或广场照明功率密度不大于2 W/ m2。 |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 6.2.20公共建筑照明采用节能控制方式，符合任两项分项条文即为满足要求： | 1分级设计一般照明和局部照明，满足低标准的一般照明与符合工作面照度要求的局部照明相结合，局部照明可调节； | 实际情况决定 |  |
|  |  | 2自然采光良好的场所，按该场所照度要求自动控制开关或调光； |  |  |
|  |  | 3个人使用的办公室，采用人体感应或动静感应等自动控制方式； |  |  |
|  |  | 4走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明，采用集中控制，并按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组与定时自动调光控制等措施。 |  |  |
|  | 6.2.21改建和扩建的公共建筑，冷热源、输配系统、照明、办公设备、电梯等各部分能耗进行独立分项计量。对非电能源实现按主要用途分项、定时计量。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 6.5.16设置室内空气质量监控系统，保证健康舒适的室内环境。 | 1检测进、排风设备的工作状态，并与室内空气污染监测系统关联，实现自动通风调节； | 实际情况决定 |  |
|  |  | 2对室内主要功能空间的二氧化碳、空气污染物浓度进行数据采集和分析或能够实现污染物浓度超标实时报警。 |  |  |
|  | 6.6.7建筑智能化系统定位合理，信息网络系统功能完善,且满足国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314的基本配置要求和国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339的要求。 |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 6.6.8 建筑通风、空调、照明等设备自动监控系统技术合理，系统高效运营。符合任两项分项条文即为满足要求： | 1设置对空调、通风系统和设备及环境参数的定期自动检测和记录系统； | 实际情况决定 |  |
|  |  | 2空调通风系统设置根据负荷变化而调节的自动控制系统，且运行正常； |  |  |
|  |  | 3公共区域照明系统设置自动调节系统，且运行正常。 |  |  |
|  | 6.6.9建筑耗电、冷热量等实行分项计量，并安装能源管理系统。办公、商场类建筑根据计量结果进行收费。 |  | 实际情况决定 |  |

5．给排水专业负责

| 类别 | 规范条文 |  | 建议组合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 6.3.1在方案设计阶段制定水系统设计方案，统筹、综合利用各种水资源。 | 1根据深圳地区水资源状况、气候特征和不同的建筑类型，以及低质低用，高质高用的用水原则对用水水量和水质进行估算与评价，提出合理用水分配计划、水质和水量保证方案； | 必须满足 | 控制项必须全部满足 |
|  |  | 2水系统设计方案包括用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计、节水器具与非传统水源利用等内容。 |  |  |
|  | 6.3.2 设置合理、完善的供水、排水系统。 | 1公共建筑给水排水系统的设计符合《建筑给水排水设计规范》GB 50015等的规定； | 必须满足 |  |
|  |  | 2管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行不对供水造成二次污染，优先采用节能的供水设备； |  |  |
|  |  | 3设有完善的污水收集和排放设施； |  |  |
|  |  | 4根据地形、地貌等特点合理设计雨水排放渠道、渗透途径或收集回用途径，保证排水渠道畅通，实现雨污分流。 |  |  |
|  | 6.3.3采取有效措施避免管网漏损。 | 1 选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件； | 必须满足 |  |
|  |  | 2 给水系统无超压出流现象； |  |  |
|  |  | 3 根据水平衡测试标准安装分级计量水表，安装率达100％； |  |  |
|  |  | 4 合理设计供水系统，避免供水压力过高或压力骤变。 |  |  |
|  | 6.3.4采用节水器具和设备，节水率不低于10%。 |  | 必须满足 |  |
|  | 6.3.5 使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响。 | 1雨水、再生水等非传统水源在储存、输配等过程中有足够的消毒杀菌能力，且水质不会被污染，以保障水质安全，水质符合国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920的规定； | 必须满足 |  |
|  |  | 2雨水、中水等在处理、储存、输配等过程中符合《污水再生利用工程设计规范》GB 50335、《建筑中水设计规范》GB 50336及《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400的相关要求； |  |  |
|  |  | 3供水系统设有备用水源、溢流装置及相关切换设施等，以保障水量安全； |  |  |
|  |  | 4景观水体采用雨水、再生水时，水景方案包括水景设计和水质安全保障措施等。 |  |  |
| 得分项 | 6.2.18选用余热或废热利用等方式提供建筑所需蒸汽、生活热水或其他热需求。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 6.2.22充分利用太阳能、地热能等可再生能源。符合任一项分项条文即为满足要求： | 1可再生能源产生的热水量不低于建筑生活热水消耗量的10％； | 实际情况决定 |  |
|  |  | 2可再生能源发电量不低于建筑用电量的2％； |  |  |
|  |  | 3合理采用地源、水源等新型热泵空调技术。 |  |  |
|  | 6.3.6合理规划地表与屋面雨水径流途径，滞流截污，采用多种渗透措施增加雨水渗透量，减少径流污染。建筑密度小于等于35％的建筑，其综合径流系数不高于0.60；建筑密度大于35％的建筑，其综合径流系数不高于0.65。 |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 6.3.7通过技术经济比较，合理确定雨水积蓄、处理及利用方案。方案采用了雨水收集回用等技术设施，并符合任一项分项条文即为满足要求： | 1采用雨水入渗措施； | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  |  | 2采用雨水调蓄排放系统。 |  |  |
|  | 6.3.8绿化、景观、洗车等非饮用水采用非传统水源。非传统水源用于任两项分项条文即为满足要求： | 1绿化； | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  |  | 2洗车和冲洗道路； |  |  |
|  |  | 3景观。 |  |  |
|  | 6.3.9绿化灌溉采用微灌、渗灌、低压管灌等高效节水灌溉方式。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 6.3.10非饮用水采用再生水时，利用附近集中再生水厂的再生水，或通过技术经济比较，合理选择其他再生水水源和处理技术。满足任一项分项条文即为满足要求： | 1选用市政再生水； | 实际情况决定 |  |
|  |  | 2采用建筑中水，并依次考虑优质杂排水、杂排水、生活排水等的再生利用。 |  |  |
|  | 6.3.11按使用用途和水量平衡测试标准要求设置用水计量水表。 |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 6.3.12办公楼、商场类建筑非传统水源利用率不低于20％，旅馆类建筑不低于15％。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 6.3.13办公楼、商场类建筑非传统水源利用率不低于40％，旅馆类建筑不低于25％。 |  | 实际情况决定 |  |

6．结构专业负责

| 类别 | 规范条文 |  | 建议组合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 6.4.4现浇混凝土采用预拌混凝土。 |  | 必须满足 |  |
| 得分项 | 6.4.6采用预拌砂浆。 |  | 深圳必须满足 | 深圳必须满足 |
|  | 6.4.7建筑结构材料合理采用高强度钢。6层以上的钢筋混凝土建筑，钢筋混凝土主体结构使用HRB400级（或以上）钢筋作为主筋占主筋总量的比例大于70%。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 6.4.8建筑结构材料合理采用高强高性能混凝土。6层以上的钢筋混凝土建筑，符合任一项分项条文即为满足要求： | 1高性能混凝土用量占混凝土总量的比例超过50%； | 实际情况决定 |  |
|  |  | 2混凝土竖向承重结构中采用强度等级为C50（或以上）的混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例超过70%。 |  |  |
|  | 6.4.11在建筑设计选材时考虑使用可再循环材料。在保证安全和不污染环境的情况下，可再循环材料的使用重量占所用建筑材料总重量的比例大于10％。 |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 6.4.14采用资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。 |  | 实际情况决定 |  |

7.景观专业负责

| 类别 | 规范条文 |  | 建议组合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分项 | 6.1.9屋面绿化面积占屋面可绿化总面积的比例不小于50%。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 6.1.10绿化物种选择适宜深圳气候和土壤条件的乡土植物，且采用包含乔、灌木的复层绿化。 | 1每100m²绿地上乔木量不少于3株，灌木量不少于10株； | 实际情况决定 |  |
|  |  | 2每100m²硬质铺地上乔木量不少于1株； |  |  |
|  |  | 3场地内70%树种和植物数量的产地距场地的运输距离在500km以内，保留利用场地内胸径大于100mm的成年树木； |  |  |
|  |  | 4按道路长度计道路遮荫率不低于80％； |  |  |
|  |  | 5选用木本植物种类满足：场地面积≤5万m²时不少于45种；场地面积5~10万m²时不少于55种；场地面积≥10万m²时不少于60种。 |  |  |
|  | 6.1.13室外透水地面面积比不小于40%。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 6.1.14场地下垫面遮荫与浅色饰面。 | 1场地中不少于50%的硬质地面有遮荫或铺设太阳辐射吸收率为0.3～0.7的浅色材料； | 实际情况决定 |  |
|  |  | 2不少于75%的非绿化屋面为浅色饰面，坡屋顶太阳辐射吸收率小于0.7，平屋顶太阳能辐射吸收率小于0.5； |  |  |
|  |  | 3建筑外墙浅色饰面，墙面太阳辐射吸收率小于0.6。 |  |  |

参照以上建议项进行设计，项目达标情况统计如下：

| 深圳绿色建筑 设计评价标识 （铜级） | 总分(共63分) |  |  |  |  |  |  | 实际总得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 得分项(共58分) |  |  |  |  |  | 创新项 (共5分) |  |
|  | 节地与 室外环境 (共13分) | 节能与 能源利用 (共17分) | 节水与水 资源利用 (共8分) | 节材与材料 资源利用 (共7分) | 室内环 境质量 (共9分) | 运营 管理 (共4分) |  |  |
| 实际得分 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 22 |
| 规范要求 | 17~ 22（参评项目减少，等级最低分数要求按比例折减取整） |  |  |  |  |  |  |  |

| 国家绿色建筑 设计评价标识 （一星级） |  | 一般项（共36项） |  |  |  |  |  | 优选项数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 节地与室外环境 | 节能与能源利用 | 节水与水资源利用 | 节材与材料资源利用 | 室内环境质量 | 运营管理 |  |
|  |  | 共6项 | 共10项 | 共6项 | 共5项 | 共6项 | 共3项 | 共12项 |
| 规范要求 | 达标 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | / |
| 实际 | 达标 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| （参评项目减少，等级划分时对项数要求按比例折减取整） |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、深圳市绿色建筑设计组合建议方案（居住建筑）

1．规划专业负责

| 类别 | 规范条文 |  | 建议组合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 5.1.1场地建设不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。 | 1 场地设计充分保留与利用场地内有环保价值和资源再利用价值的水域、地形地物、植被、道路、建筑物与构筑物等； | 必须满足 | 控制项必须全部满足 |
|  |  | 2根据国家及深圳相关规定保护场地内有较高生态价值的树木、水塘、水系，确实需要改造的，工程结束后，须生态复原。 |  |  |
|  | 5.1.2建筑场地选址无洪灾、泥石流及含氡土壤的威胁。建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。建筑选址符合国家和深圳市的相关安全规定。 | 1对用地的选址与水文状况做出分析，用地位于洪水水位之上或有可靠的城市防洪设施，防汛能力达到《防洪标准》GB 50201的要求，充分考虑泥石流、滑坡等自然灾害的应对措施； | 必须满足 |  |
|  |  | 2用地避开对建筑抗震不利的地段，且符合现行《建筑抗震设计规范》GB 50011的要求； |  |  |
|  |  | 3选址周围土壤氡浓度符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的要求。如利用原有工业用地的，进行土壤化学污染检测和评估，并符合国家相关标准的要求； |  |  |
|  |  | 4选址周围电磁辐射强度符合《电磁辐射防护规定》GB 8702与《环境电磁波卫生标准》GB 9175的要求，选址远离电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等；选址远离油库、煤气站、有毒物质车间等有可能发生火灾、爆炸和毒气泄漏等区域。 |  |  |
|  | 5.1.3居住用地人均控制指标符合《深圳市城市规划标准与准则》要求。 |  | 必须满足 |  |
|  | 5.1.4住区建筑布局保证室内外的日照环境、采光和通风的要求，满足《城市居住区规划设计规范》GB 50180中有关居住建筑日照标准的要求。 |  | 必须满足 |  |
|  | 5.1.6住区绿地要求： | 1住区的绿地率不低于30%； | 必须满足 |  |
|  |  | 2公共绿地满足集中绿地的基本要求，面积不小于400 m2； |  |  |
|  |  | 3人均公共绿地面积不低于1.5m2。 |  |  |
| 得分项 | 5.1.9公共服务设施满足以下要求： | 1住区公共服务设施按规划配建； | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  |  | 2与周边相关城市设施协调互补，并合理集中设置； |  |  |
|  |  | 3 住区及周边服务半径内可共享的公共服务设施不少于五类。 |  |  |
|  | 5.1.10充分利用尚可使用的旧建筑。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 5.1.11住区环境噪声符合《深圳市环境噪声标准适用区划分》的规定。具体限值如表5.1.11所示： 表5.1.11 5类环境噪声标准值（等效声级LAeq：dB） 类 别; 昼 间; 夜 间. 1; 55; 45. 2; 60; 50. 3; 65; 55. 4; 70; 55. 注：各类标准的适用区域： 1类标准适用于居民区、文教区、居民集中区以及机关、事业单位集中区； 2类标准适用于居住、商业与工业混合区规划商业区； 3类标准适用于规划工业区和已形成的工业集中区； 4类标准适用于城市主要道路两侧区域，穿越城区的内河航道两侧区域，穿越城区的铁路主、次干线两侧区域和轻轨交通道路两侧区域。 夜间突发的噪声其最大值不准超过标准值15dB。 各适用区域的范围详见《深圳市环境噪声标准适用区划分》。 | 实际情况决定 |  |
|  | 5.1.12合理规划布局，位于《深圳市环境噪声标准适用区划分》3类、4类标准适用区域的住区，不少于70%住户的卧室、起居室可开启外窗处室外的等效声级白天不大于60dB（A），夜间不大于50 dB（A）；位于2类标准适用区域的住区，不少于70%住户的卧室、起居室可开启外窗处室外的等效声级白天不大于55dB（A），夜间不大于45 dB（A）。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 5.1.13实测或模拟计算证明住区室外日平均热岛强度不大于1.5 ℃，或满足任三项分项条文即为满足要求： | 1住区绿地率不小于35%； | 实际情况决定 |  |
|  |  | 2住区中不少于50%的硬质地面有遮荫或铺设太阳辐射吸收率为0.3~0.7的浅色材料； |  |  |
|  |  | 3无遮荫的地面停车位占地面总停车位的比率不超过10％； |  |  |
|  |  | 4不少于30%的可绿化屋面实施绿化或不少于75%的非绿化屋面为浅色饰面，坡屋顶太阳辐射吸收率小于0.7，平屋顶太阳辐射吸收率小于0.5； |  |  |
|  |  | 5建筑外墙浅色饰面，墙面太阳辐射吸收率小于0.6。 |  |  |
|  | 5.1.15住区风环境有利于过渡季、夏季的自然通风及冬季室外行走舒适。建筑物周围人行区域距地面1.5m高处的风速放大系数不大于2，80%人行区域距地面1.5m高处的风速放大系数不小于0.3。 |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 5.1.17住区交通组织及停车设计满足以下要求： | 1住区出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m，且有2条及以上公交路线，或距住区出入口800m内有地铁站； | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  |  | 2用地面积25万㎡以上住区提供清洁交通工具； |  |  |
|  |  | 3住区内机动车停车泊位配置符合《深圳市城市规划标准与准则》的相关规定； |  |  |
|  |  | 4住区内配套设置自行车停车场（库），停车位不少于3辆/10户，住户停车距离不大于100m。 |  |  |
|  | 5.1.18住区内设置可遮荫避雨的步行连廊，其总长度不少于住区人行道总长度的10％。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 5.1.19住区非机动车道路、地面停车场等硬质铺地采用透水地面，并利用园林绿化提供遮荫。室外透水地面面积比不小于45%。 |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 5.1.21合理选用废弃场地进行建设。对已被污染的废弃地，进行处理并达到有关标准。 |  | 实际情况决定 |  |

2．建筑专业负责

| 类别 | 规范条文 |  | 建议组合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 5.1.1场地建设不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。 | 1 场地设计充分保留与利用场地内有环保价值和资源再利用价值的水域、地形地物、植被、道路、建筑物与构筑物等； | 必须满足 | 控制项必须全部满足 |
|  |  | 2根据国家及深圳相关规定保护场地内有较高生态价值的树木、水塘、水系，确实需要改造的，工程结束后，须生态复原。 |  |  |
|  | 5.1.3居住用地人均控制指标符合《深圳市城市规划标准与准则》要求。 |  | 必须满足 |  |
|  | 5.1.4住区建筑布局保证室内外的日照环境、采光和通风的要求，满足《城市居住区规划设计规范》GB 50180中有关居住建筑日照标准的要求。 |  | 必须满足 |  |
|  | 5.1.7住区内部无排放超标的污染源。 | 1饮食店、发电机房、配套商业、厨房、垃圾站和垃圾处理场等排放的有害气体、粉尘等经净化处理后排放或高空排放。污废水经净化处理后排放； | 必须满足 |  |
|  |  | 2空调的排热与排风采取高位排放措施，并不对行人产生影响； |  |  |
|  |  | 3空调制冷设备采用环保制冷剂，不采用CFC制冷剂。 |  |  |
|  | 5.4.2建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。 | 1不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等不作为建筑构成要素在建筑中使用； | 必须满足 |  |
|  |  | 2屋顶等处不设立单纯为追求标志性效果的塔、球、曲面等异型构件。 |  |  |
|  | 5.5.1每套住宅至少有1个居住空间满足《城市居住区规划设计规范》GB 50180中有关居住建筑日照标准的要求。当有4个及4个以上居住空间时，至少有2个居住空间满足日照标准要求。 |  | 必须满足 |  |
|  | 5.5.2卧室、起居室（厅）、书房、厨房设置外窗，房间的采光系数不低于现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的规定。当1套住宅设有2个及2个以上卫生间时，至少有1个卫生间设有外窗。具体限值如表5.5.2所示： 表5.5.2 居住建筑的采光系数标准值 房间名称; 侧面采光. 采光系数最低值Cmin(%); 室内天然光临界照度(lx). 卧室、起居室(厅)、书房; 1; 50. 厨房、卫生间、过厅、楼梯间、餐厅; 0.5; 25. | 必须满足 |  |
|  | 5.5.3居住建筑外窗（包括阳台门）的可开启面积不小于外窗所在房间地面面积的10％。 |  | 必须满足 |  |
|  | 5.5.4对建筑围护结构采取有效的隔声、减噪措施。卧室、起居室的允许噪声级在关窗状态下白天不大于45 dB（A），夜间不大于35 dB（A）。楼板和分户墙的空气声计权隔声量不小于45dB，楼板的计权标准化撞击声声压级不大于70dB；户门的空气声计权隔声量不小于30dB；外窗的空气声计权隔声量不小于25dB，沿街时不小于30dB。 |  | 必须满足 |  |
| 得分项 | 5.1.10充分利用尚可使用的旧建筑。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 5.1.11住区环境噪声符合《深圳市环境噪声标准适用区划分》的规定。具体限值如表5.1.11所示： 表5.1.11 5类环境噪声标准值（等效声级LAeq：dB） 类 别; 昼 间; 夜 间. 1; 55; 45. 2; 60; 50. 3; 65; 55. 4; 70; 55. 注：各类标准的适用区域： 1类标准适用于居民区、文教区、居民集中区以及机关、事业单位集中区； 2类标准适用于居住、商业与工业混合区规划商业区； 3类标准适用于规划工业区和已形成的工业集中区； 4类标准适用于城市主要道路两侧区域，穿越城区的内河航道两侧区域，穿越城区的铁路主、次干线两侧区域和轻轨交通道路两侧区域。 夜间突发的噪声其最大值不准超过标准值15dB。 各适用区域的范围详见《深圳市环境噪声标准适用区划分》。 | 实际情况决定 |  |
|  | 5.1.12合理规划布局，位于《深圳市环境噪声标准适用区划分》3类、4类标准适用区域的住区，不少于70%住户的卧室、起居室可开启外窗处室外的等效声级白天不大于60dB（A），夜间不大于50 dB（A）；位于2类标准适用区域的住区，不少于70%住户的卧室、起居室可开启外窗处室外的等效声级白天不大于55dB（A），夜间不大于45 dB（A）。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 5.1.13实测或模拟计算证明住区室外日平均热岛强度不大于1.5 ℃，或满足任三项分项条文即为满足要求： | 1住区绿地率不小于35%； | 实际情况决定 |  |
|  |  | 2住区中不少于50%的硬质地面有遮荫或铺设太阳辐射吸收率为0.3~0.7的浅色材料； |  |  |
|  |  | 3无遮荫的地面停车位占地面总停车位的比率不超过10％； |  |  |
|  |  | 4不少于30%的可绿化屋面实施绿化或不少于75%的非绿化屋面为浅色饰面，坡屋顶太阳辐射吸收率小于0.7，平屋顶太阳辐射吸收率小于0.5； |  |  |
|  |  | 5建筑外墙浅色饰面，墙面太阳辐射吸收率小于0.6。 |  |  |
|  | 5.1.15住区风环境有利于过渡季、夏季的自然通风及冬季室外行走舒适。建筑物周围人行区域距地面1.5m高处的风速放大系数不大于2，80%人行区域距地面1.5m高处的风速放大系数不小于0.3。 |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 5.1.18住区内设置可遮荫避雨的步行连廊，其总长度不少于住区人行道总长度的10％。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 5.1.20住区光污染控制满足以下要求： | 1 控制室外照明中射向夜空与住户外窗以及溢出场地边界的光束； | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  |  | 2建筑外立面设计不对周围环境产生光污染。不采用镜面玻璃或抛光金属板等材料；幕墙采用反射比不大于0.30的玻璃或其他材料，在城市主干道、立交桥、高架桥两侧的建筑，使用幕墙时，采用反射比不大于0.16的低反射玻璃或其他材料。 |  |  |
|  | 5.1.22建筑设置架空层。架空部分除入口、门厅、防噪隔声设施等必要的配套设施及构件外，设置为绿化、居民健身及活动等开放空间。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 5.2.4朝向在南偏东45°至南偏西30°范围内的卧室、起居室、书房等主要房间数量不少于住区内主要房间总数的75%。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 5.2.5所有户型均设置阳台。 |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 5.2.6外窗设置外遮阳。建筑的外窗综合外遮阳系数不大于0.8。 注：（2013年4月1日起实施的《夏热冬暖地区节能设计标准》对东西外窗遮阳系数提出了强制性要求） |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 5.2.7设置可调节外遮阳。建筑的外窗综合外遮阳系数不大于0.6。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 5.4.9土建与装修工程进行一体化设计施工。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 5.5.6居住空间开窗具有良好的视野，且避免户间居住空间的视线干扰。两栋住宅视觉卫生距离满足《深圳市城市规划标准与准则》的要求。 |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 5.5.7住区内不少于75％的住宅住区内不少于75%的户型可形成穿堂风。若室外噪声超标，采用隔声通风窗等隔声措施。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 5.5.8在自然通风条件下，房间的屋顶和东、西外墙内表面的最高温度不大于夏季室外计算温度最高值。 |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 5.5.12住区内不少于75％住户的厨房和卫生间设置于户型的北、西北或西侧，或设置于户型自然通风的负压侧。 |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 5.5.13地下空间设置采光井等采光设施，不少于5%的地下一层空间采光系数不低于0.5%。居住建筑内不少于75%的公共空间（不含地下空间）采光系数不低于0.5%，且可实现自然通风。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 5.6.6设置专门的垃圾分类收集区域，单独设置废电池、纸张、玻璃、塑料和金属等回收设施，垃圾收集设施上明确标识分类说明。垃圾分类回收率达90%以上。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 5.6.7对可生物降解垃圾进行单独收集或设置可生物降解垃圾处理房。垃圾收集或垃圾处理房设有风道或排风、冲洗和排水设施，处理过程无二次污染。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 5.6.11设备、管道的设置方便维修、改造和更换。属公共使用功能的设备、管道设置在公共部位，便于日常维修与更换。 |  | 实际情况决定 | 建议满足 |

3．暖通专业负责

| 类别 | 规范条文 |  | 建议组合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 5.1.7住区内部无排放超标的污染源。 | 1饮食店、发电机房、配套商业、厨房、垃圾站和垃圾处理场等排放的有害气体、粉尘等经净化处理后排放或高空排放。污废水经净化处理后排放； | 必须满足 | 控制项必须全部满足 |
|  |  | 2空调的排热与排风采取高位排放措施，并不对行人产生影响； |  |  |
|  |  | 3空调制冷设备采用环保制冷剂，不采用CFC制冷剂。 |  |  |
|  | 5.2.2当采用集中空调系统时，所选用的冷水机组或单元式空调机组的性能系数、能效比符合《深圳市公共建筑节能设计标准实施细则》SZJG 29的规定值。当采用分散式空调器时，能效比符合《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》SJG 15的6.1.3条的规定。 |  | 必须满足 |  |
|  | 5.2.3采用集中空调系统的居住建筑，实施供冷收费时需按户安装冷量计量设施。 |  | 必须满足 |  |
| 得分项 | 5.2.8设置集中空调系统的项目，风机单位风量耗功率、空调水系统输送能效比符合《深圳市公共建筑节能设计标准实施细则》SZJG 29中的规定。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 5.2.9当采用集中空调系统时，所选用的冷水机组或单元式空调机组的性能系数、能效比比《深圳市公共建筑节能设计标准实施细则》SZJG 29中的规定值高一个等级。当采用分散式空调器时，能效比符合《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 12021.3的1级能效要求。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 5.2.10设置能量回收系统或装置。符合任一项分项条文即为满足要求： | 1采用集中空调系统的居住建筑，设置新风与排风的能量回收系统； | 实际情况决定 |  |
|  |  | 2分户或分室采用带热回收功能的新风与排风双向换气装置； |  |  |
|  |  | 3回收利用空调冷凝器的余热。 |  |  |
|  | 5.2.11空调能耗不高于深圳市建筑节能标准规定值的80%。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 5.5.9设空调系统（设备）的住宅，运行时用户可根据需要分室对室温进行调控。 |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 5.5.11设置独立新风系统，通风量不小于40m3/人·h。 |  | 实际情况决定 |  |

4．电气专业负责

| 类别 | 规范条文 | 建议组合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 5.6.2居住建筑水、电、燃气分户、分类计量与收费。 | 必须满足 |  |
| 得分项 | 5.2.12住区内所有电梯均使用节能型电梯，并采用节能控制方式。 | 实际情况决定 |  |
|  | 5.2.13居住建筑的公共场所和部位的照明采用高效光源、高效灯具和低损耗镇流器等附件，设置照明声控、光控、定时等自控装置。公共区域照明光源的平均发光效能不低于60 lm/W。无遮盖停车场照明功率密度不大于1.6W/ m2，人行道或广场照明功率密度不大于2 W/ m2。 | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 5.5.11设置室内空气质量监测装置自动监测室内空气质量，监测装置具有报警提示功能。 | 实际情况决定 |  |
|  | 5.6.8智能化系统定位正确，采用的技术先进、实用、可靠，安全防范子系统、管理与设备监控子系统与信息网络子系统满足《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T 174中基本配置要求。 | 实际情况决定 | 建议满足 |

5．给排水专业负责

| 类别 | 规范条文 |  | 建议组合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 5.1.7住区内部无排放超标的污染源。 | 1饮食店、发电机房、配套商业、厨房、垃圾站和垃圾处理场等排放的有害气体、粉尘等经净化处理后排放或高空排放。污废水经净化处理后排放； | 必须满足 | 控制项必须全部满足 |
|  |  | 2空调的排热与排风采取高位排放措施，并不对行人产生影响； |  |  |
|  |  | 3空调制冷设备采用环保制冷剂，不采用CFC制冷剂。 |  |  |
|  | 5.2.1居住建筑热工设计和暖通空调设计符合《深圳市居住建筑节能设计标准》SJG 10和《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》SJG 15的规定。具备太阳能集热条件的新建十二层及十二层以下居住建筑，为全体住户设置太阳能热水系统。 |  | 必须满足 |  |
|  | 5.3.1在方案设计阶段制定水系统设计方案，统筹、综合利用各种水资源。建筑水（环境）系统设计方案内容包括： | 1地区水资源状况、气象资料、市政设施情况的说明； | 必须满足 |  |
|  |  | 2用水定额的确定、用水量估算及水量平衡表的编制； |  |  |
|  |  | 3非传统水源利用方案； |  |  |
|  |  | 4采用节水器具、设备和系统的方案。 |  |  |
|  | 5.3.2采取有效措施避免管网漏损。 | 1选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件； | 必须满足 |  |
|  |  | 2给水系统无超压出流现象； |  |  |
|  |  | 3根据水平衡测试标准安装分级计量水表，安装率达100％； |  |  |
|  |  | 4合理设计供水系统，避免供水压力过高或压力骤变。 |  |  |
|  | 5.3.3采用节水器具和设备，节水率不低于10％。 | 1所有用水部位均采用节水器具和设备； | 必须满足 |  |
|  |  | 2采用减压限流措施，入户管表前供水压力不大于0.2MPa，用水点处的给水压力不小于0.05 MPa； |  |  |
|  |  | 3设集中生活热水系统时，设置完善的热水循环系统，用水点开启后10秒钟内应出热水。 |  |  |
|  | 5.3.4景观用水不采用市政饮用水和自备地下水井水。 | 1景观用水采用雨水、建筑中水、市政再生水等非传统水源； | 必须满足 |  |
|  |  | 2合理规划住区的水景面积比例，水景的补水量与水景的用水量、蒸发量及土壤渗漏损量等达到平衡；无条件达到水量平衡时，景观水体的调蓄幅度满足景观设计的要求； |  |  |
|  |  | 3采取景观水体保障措施，循环使用景观用水。 |  |  |
|  | 5.3.5使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响。 | 1雨水及中水回用时，水质符合国家标准《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920的规定； | 必须满足 |  |
|  |  | 2雨水、中水等在处理、储存、输配等过程中符合《污水再生利用工程设计规范》GB 50335、《建筑中水设计规范》GB 50336及《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400的相关要求； |  |  |
|  |  | 3中水管道及相关设备有明显标注，与生活用水管道严格区分； |  |  |
|  |  | 4供水系统设有备用水源、溢流装置及相关切换设施等，以保障水质安全； |  |  |
|  |  | 5景观水体采用雨水、再生水时，水景方案包括水景设计、水质安全保障措施及溢洪排涝安全保障措施等。 |  |  |
| 得分项 | 5.2.14风能、太阳能等可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例大于5%。 |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 5.2.15风能、太阳能等可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例大于10%。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 5.3.6合理规划地表与屋面雨水径流途径，因地制宜地采取雨水滞流、截污和入渗措施，降低地表径流，减少径流污染。建筑密度小于等于25％的住区，其综合径流系数不高于0.50；建筑密度大于25％并小于等于40％的住区，其综合径流系数不高于0.55；建筑密度大于40％的住区，其综合径流系数不高于0.60。 |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 5.3.7通过技术经济比较，合理确定雨水集蓄及利用方案。 |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 5.3.8绿化用水、道路冲洗等非饮用水采用非传统水源。 |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 5.3.9绿化灌溉采取微灌、渗灌、低压管灌等高效节水灌溉方式。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 5.3.10非饮用水采用再生水时，优先利用附近集中再生水厂的再生水；附近没有集中再生水厂时，通过技术经济比较，合理选择其他再生水水源和处理技术。符合任一项分项条文即为满足要求： | 1选用市政再生水； | 实际情况决定 |  |
|  |  | 2采用建筑中水，并依次考虑优质杂排水、杂排水、生活排水等的再生利用。 |  |  |
|  | 5.3.11非传统水源利用率不低于10％。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 5.3.12非传统水源利用率不低于30％。 |  | 实际情况决定 |  |

6．结构专业负责

| 类别 | 规范条文 |  |  | 建议组合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控 制 项 | 5.4.3现浇混凝土采用预拌混凝土。 |  |  | 必须满足 |  |
| 得分 项 | 5.4.6采用预拌砂浆。 |  |  | 深圳必须满足 | 深圳必须满足 |
|  | 5.4.7对于6层以上的钢筋混凝土建筑，钢筋混凝土结构中的受力钢筋使用HRB400级（或以上）钢筋占受力钢筋总量的比例大于70%；对于高层钢结构建筑，Q345GJ、Q345GJZ等强度较高的高性能钢材用量占钢材总量的比例不低于70%。 |  |  | 实际情况决定 |  |
|  | 5.4.8建筑结构材料合理采用高强高性能混凝土。 | 1对于6层以上的钢筋混凝土建筑，符合任一项分项条文即为满足要求： | a混凝土竖向承重结构中采用强度等级C50（或以上）的混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例大于50%； | 实际情况决定 |  |
|  |  |  | b高耐久性的高性能混凝土（以具有资质的第三方检验机构出具的、有耐久性合格指标的混凝土检验报告单为依据）用量占混凝土总量的比例大于50%。 |  |  |
|  |  | 2对于6层及以下的、设计使用年限不小于50年的钢筋混凝土建筑，符合上述b项分项条文C即满足要求。 |  |  |  |
|  | 5.4.10在建筑设计选材时考虑使用可再循环材料。在保证安全和不污染环境的情况下，可再循环材料的使用重量占所用建筑材料总重量的10％以上。 |  |  | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  | 5.4.13采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。 |  |  | 实际情况决定 |  |

7．景观专业负责

| 类别 | 规范条文 |  | 建议组合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 5.1.5绿化物种选择适应深圳气候特征和土壤条件的乡土植物，选用少维护、耐候性强、病虫害少、对人体无害的植物，并不得裸露土壤。场地内不少于70%树种和植物数量的产地距场地的运输距离在500km以内。 |  | 必须满足 | 控制项必须全部满足 |
|  | 5.1.6住区绿地要求： | 1住区的绿地率不低于30%； | 必须满足 |  |
|  |  | 2公共绿地满足集中绿地的基本要求，面积不小于400 ㎡； |  |  |
|  |  | 3人均公共绿地面积不低于1.5㎡。 |  |  |
| 得分项 | 5.1.13实测或模拟计算证明住区室外日平均热岛强度不大于1.5 ℃，或满足任三项分项条文即为满足要求： | 1住区绿地率不小于35%； | 实际情况决定 |  |
|  |  | 2住区中不少于50%的硬质地面有遮荫或铺设太阳辐射吸收率为0.3~0.7的浅色材料； |  |  |
|  |  | 3无遮荫的地面停车位占地面总停车位的比率不超过10％； |  |  |
|  |  | 4不少于30%的可绿化屋面实施绿化或不少于75%的非绿化屋面为浅色饰面，坡屋顶太阳辐射吸收率小于0.7，平屋顶太阳辐射吸收率小于0.5； |  |  |
|  |  | 5建筑外墙浅色饰面，墙面太阳辐射吸收率小于0.6。 |  |  |
|  | 5.1.14屋面绿化面积不少于可绿化屋面面积的50%。 |  | 实际情况决定 |  |
|  | 5.1.16根据深圳市气候条件和植物自然分布特点，栽植多种类型的植物，构成乔、灌、草及层间植物相结合多层次的植物群落。 | 1每100m²绿地上乔木量不少于3株，灌木量不少于10株； | 实际情况决定 | 建议满足 |
|  |  | 2每100m²硬质铺地上乔木量不少于1株； |  |  |
|  |  | 3按道路长度计道路遮荫率不低于80％； |  |  |
|  |  | 4 选用木本植物种类满足：住区用地面积≤5万㎡时不少于45种，住区用地面积5~10万㎡时不少于55种，住区用地面积≥10万㎡时不少于60种。 |  |  |
|  | 5.1.19住区非机动车道路、地面停车场等硬质铺地采用透水地面，并利用园林绿化提供遮荫。室外透水地面面积比不小于45%。 |  | 实际情况决定 | 建议满足 |

参照以上建议项进行设计，项目达标情况统计如下：

| 深圳绿色建筑 设计评价标识 （铜级） | 总分(共56分) |  |  |  |  |  |  | 实际总得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 得分项(共51分) |  |  |  |  |  | 创新项 (共5分) |  |
|  | 节地与 室外环境 (共14分) | 节能与 能源利用 (共12分) | 节水与水 资源利用 (共7分) | 节材与材料 资源利用 (共6分) | 室内环 境质量 (共8分) | 运营 管理 (共4分) |  |  |
| 实际得分 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 21 |
| 规范要求 | 17~ 22 （参评项目减少，等级最低分数要求按比例折减取整） |  |  |  |  |  |  |  |

| 国家绿色建筑 设计评价标识 （一星级） | 一般项（共32项） |  |  |  |  |  | 优选项数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 节地与室外环境 | 节能与能源利用 | 节水与水资源利用 | 节材与材料资源利用 | 室内环境质量 | 运营管理 |  |
|  | 共8项 | 共6项 | 共6项 | 共4项 | 共6项 | 共2项 | 共6项 |
| 规范要求 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | － |
| 实际达标 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| （参评项目减少，等级划分时对项数要求按比例折减取整） |  |  |  |  |  |  |  |

四、其他相关说明

1.以上《方案》各专业中所引规范条文的序号均指《绿色建筑评价规范》(SZJG 30-2009)中相应条款的序号。

2.绿色建筑的设计在参考本《方案》时，尚应符合国家、广东省、深圳市其他现行有关标准、规范的规定。