- 绿色建筑一星级施工图审查集成表

绿色建筑一星级施工图审查集成表

（住宅建筑施工图阶段）

1 项目基本信息                                                                             填写人：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 | M2 | 总用地面积 | M2 | 容积率 |  |
| 建筑类型 |  |  | 建筑高度 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 联系人系人电话 |  |  |
| 设计单位 |  |  | 联系人与电话 |  |  |
| 咨询单位 |  |  | 联系人与电话 |  |  |
| 设计起止时间 |  |  | 设计阶段 |  |  |
| 是否计划申报二星级或 三星级绿色建筑标识 | 是 □ 否 □ 二星级 □ 三星级 □ |  | 拟申报时间 |  |  |

北京市《绿色建筑评价标准》DB11/T825-2011 绿色建筑（住宅建筑） 设计阶段一星级要求达到以下项数

| 等级 | 一般项数（共36项） |  |  |  |  |  | 优选项数 （共14项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 节地与室外环境 （共10项） | 节能与能源利用 （共7项） | 节水与水资源利用（共7项） | 节材与材料资源利用 （共4项） | 室内环境 质量 （共6项） | 运营管理 （共2项） |  |
| ★ | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - |

预评估表

以下为北京市《绿色建筑评价标准》DB11/T825-2011的预评估表。

1、节地与室外环境

| 类别 | 标准条文 | 审查内容 | 自评结果及关键指标 （设计单位填写） | 填写专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.1.1绿色建筑的选址和建设不应破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区，并符合以下要求： 场地的选择与建设符合北京市城市规划的要求，不得非法占用保护区用地，不应破坏需要保护的自然资源； 场地设计应保留和利用原有场地的地形地貌、水系和植被等自然资源，确需改造的，在工程结束后采取生态补偿措施，减少对原有场地水文环境和生态环境的破坏。 | 1. 应在建筑设计说明中明确未非法占用及破坏需特殊保护的区域（如自然保护区、风景名胜区、农田等）。 2. 应在建筑设计说明中明确是否保留和利用原有场地的地形地貌、水系和植被等自然资源。如有保留和利用的水系、植被，需在总平面图中标明。确需改造的，应说明在工程结束后采取的生态补偿措施。 | 满足 □ 不满足 □ | 建筑专业 |
|  | 4.1.2建筑场地选址避免地质灾害、洪涝灾害、风灾及含氡土壤的危害。建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。 | 本条体现在环评报告中，不作为施工图审查内容。 |  |  |
|  | 4.1.3人均居住用地指标：低层不高于49㎡、多层不高于32㎡、中高层不高于27㎡、高层不高于17㎡。 | 1.建筑设计说明或总平面图中应明确人均居住用地指标，每户按照2.8人计算，人均居住用地指标应符合以下要求：1-3层不大于49m2/人， 4-6层不大于32m2/人，7-9层不大于27m2/人，10层及10层以上不大于17m2/人。 2.别墅或大户型项目如不满足此条，需提供相关证明文件。 | 满足 □ 不满足 □ 建筑层数： 人均居住用地： m2/人 | 建筑专业 |
|  | 4.1.4住区建筑布局保证室内外日照环境、采光、通风要求，满足《城市居住区规划设计规范》GB 50180中有关住宅建筑日照标准的要求，并符合北京地区对建设工程规划设计的相关要求。 | 1.总平面图中建筑间距相关内容由规划审查部门审核。 2.日照分析文件应符合每套住宅至少有1个居住空间满足日照标准的要求，当有4个居住空间及以上的户型至少有2个居住空间满足日照标准的要求。 住宅中的书房也属于居住空间 | 满足 □ 不满足 □ 是否有4个居住空间及以上的户型： 是□ 否□ | 建筑专业 |
|  | 4.1.5绿化物种选择适应北京地区气候和土壤条件的乡土植物，选用少维护、耐候性强、病虫害少、对人体无害的植物，场地内的植物，且从植物产地到场地运输距离为500km以内的植物数量占同类物种总数量的70%以上。 | 应在建筑设计说明中提出对景观设计的要求如下：绿化物种选择适应北京地区气候和土壤条件的乡土植物，选用少维护、耐候性强、病虫害少、对人体无害的植物，场地内的植物，且从植物产地到场地运输距离为500km以内的植物数量占同类物种总数量的70%以上。 | 满足 □ 不满足 □ | 建筑专业 |
|  | 4.1.6住区绿地满足北京地区建设工程规划设计对绿化用地面积的相关要求。 | 1.总平面图指标中绿地率应符合规划条件的要求，并由规划审查部门审核。 | 满足 □ 不满足 □ 绿化率： | 建筑专业 |
|  | 4.1.7住区内部无排放超标的污染源，并通过合理布局和隔离等措施降低污染源的影响。 | 如果住区内部有污染源排放，应在设计说明中明确采取的合理布局、隔离或处理措施，如公共配套餐厅厨房油烟及空调室外机避免向行人通过区域排热与排风，或采取高位排放等措施避免对行人产生不利影响。 | 满足 □ 不满足 □ | 暖通专业 |
|  | 4.1.8施工过程满足北京市地方标准《绿色施工管理规程》DB11/513中对环境保护的要求，控制由于施工引起各种污染以及对场地周边区域的影响。 | 设计阶段不参评，不纳入审查要点 |  |  |
| 一般项 | 4.1.9优先选择具有城市改造潜力、适合再开发的场地，以减少对空地或未开发场地的占用。 | 各项目基础条件不一样，此项不一定均能满足，一星级可不选用，不用纳入审查要点。 |  |  |
|  | 4.1.10充分利用尚可使用的旧建筑。 | 各项目基础条件不一样，此项不一定均能满足，一星级可不选用，不用纳入审查要点。 |  |  |
|  | 4.1.11住区公共服务设施符合北京地区对建设工程规划设计的相关要求，并合理采用综合建筑并与周边地区共享，以提高场地空间的利用效率。 | 1.总平面图应明确公共服务设施的位置及面积指标，由规划审查部分审核 | 满足 □ 不满足 □ | 建筑专业 |
|  | 4.1.12住区环境噪声满足《声环境质量标准》GB3096的规定。采用适当的隔声降噪措施，降低住区内外噪声源的影响。 | 各项目基础条件不一样，此项不一定均能满足，一星级可不选用，不用纳入审查要点。 |  |  |
|  | 4.1.13实测或模拟计算证明住区室外日平均热岛强度不大于1.5℃，或同时满足以下任意三项即为满足要求： 1、住区绿地率不小于35%，采用复层绿化，合理进行植物配置； 2、住区中不少于50%的硬质地面有遮荫或铺设太阳辐射吸收率为0.3~0.7的浅色材料； 3、无遮荫人行道不超过住区内人行道路长度的25%，地面停车位均设有遮荫措施； 4、不少于30%的可绿化屋面实施绿化或不少于75%的非绿化屋面为浅色饰面，坡屋顶饰面的太阳辐射吸收率小于0.7，平屋顶饰面的太阳辐射吸收率小于0.5。 | 较难达到，且需提供模拟报告，一星级可不选用，不用纳入审查要点。 |  |  |
|  | 4.1.14住区风环境有利于冬季防风和室外行走舒适及过渡季、夏季的自然通风。建筑物周围人行区域距地面1.5m 高处的风速低于 5m/s，风速放大系数不大于2，并避免出现局部漩涡和死角。冬季保证建筑物前后压差不大于5Pa， 夏季保证75%以上的板式建筑前后保持1.5Pa左右的压差。 | 较难达到，且需提供模拟报告，一星级可不选用，不用纳入审查要点。 |  |  |
|  | 4.1.15住区光环境控制满足以下要求： 控制室外照明中射向夜空与住户外窗以及溢出场地边界的光束，夜景照明设计符合《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163 的要求； 建筑外立面设计不对周围环境产生光污染。不采用镜面玻璃或抛光金属板等材料；玻璃幕墙设计符合《玻璃幕墙光学性能》GB/T 18091的相关规定。 | 1.核查立面图，外立面不应大面积采用镜面玻璃及抛光金属板等材料，采用面积应不超过外立面总面积的20% 2.在建筑设计说明中明确玻璃幕墙用玻璃或其他材料反射率不大于0.3 3. 在电气设计说明中应说明景观照明设计应满足《 城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 163-2008第七节要求。 | 满足 □ 不满足 □ 是否采用玻璃幕墙及抛光金属板： 是 □ 否 □ 采用面积与立面总面积比 % | 建筑专业 电气专业 |
|  | 4.1.16根据北京地区气候条件和植物自然分布特点，栽植多种类型的植物，构成乔、灌、草及层间植物相结合的多层次植物群落。 | 应在建筑设计说明中提出对景观设计的要求如下： 绿化物种应构成乔、灌、草及层间植物相结合的多层次植物群落，并满足以下要求： 1.每100 m²绿地上乔木量不少于3 株，灌木量不少于10 株； 2.每100m²硬质铺地上乔木量不少于1 株； 3.合理确定常绿植物和落叶植物的种植比例。其中，常绿乔木与落叶乔木种植数量的比例应控制在1:3~1:4之间； 4.选用木本植物种类满足：住区用地面积≤5万m²时不少于30种，住区用地面积5~10万m²时不少于35种，住区用地面积≥10万m²时不少于40种。 | 满足 □ 不满足 □ | 建筑专业 |
|  | 4.1.17住区交通组织及停车设计满足以下三项目要求中的两项： 1选址和住区出入口的设置方便居民充分利用公共交通网络，住区出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m，且有2条及以上公交站点； 2住区内机动车停车优先采用地下停车库及停车楼方式，减少地面停车。住区内地面停车位不超过总停车位的10％； 3住区配套设置自行车停车设施。 | 1.明确标明自行车停车区域，并在指标中写明自行车车位数，应符合规划条件要求。[一般项4.1.17] 2.指标中应写明地面停车位不超过总停车位的10％。 3.如不能满足，可选择住区出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m，且有2条及以上公交线路，并提供交通规划图或现场照片等证明文件。 | 满足 □ 不满足 □ 不参评 □ 自行车停车位置及车位数： 地面停车比： 公共交通站点情况： | 建筑专业 |
|  | 4.1.18住区非机动车道路、地面停车场和其他硬质铺地采用透水地面，并利用园林绿化提供遮阳。室外透水地面面积比不小于45%。 | 建筑设计说明或总平面图中应明确室外透水地面的位置及面积、铺装材料的种类、镂空铺地的镂空率。室外透水地面面积比应不小于45%。 透水地面包括自然裸露地面、公共绿地、绿化地面、镂空面积大于等于40％的镂空铺地(如植草砖)，以及符合产品标准《透水砖》JC/T 945-2005要求的透水砖。 透水地面面积比指透水地面面积占室外地面总面积的比例。 | 满足 □ 不满足 □ 不参评 □ 室外透水地面面积比： | 建筑专业 |

2、节能与能源利用

| 类别 | 标准条文 | 审查内容 | 自评结果及关键指标 （设计单位填写） | 填写专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.2.1住宅建筑热工设计和暖通空调设计符合现行北京市《居住建筑节能设计标准》的规定。 | 同常规施工图审查要点中建筑节能的相关内容。 | 满足 □ 不满足 □ | 建筑专业 |
|  | 4.2.2集中空调所选用的冷水机组或单元式空调机组的性能系数、能效比符合北京市《公共建筑节能设计标准》DB11/ 687中的规定值。 | 1.非集中空调项目可不审查。 2.对于采用集中空调系统的居民小区，其冷源的能效值必须达到北京《公共建筑节能设计标准》DB11/687的规定值，即对照《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 GB 19577，冷水（热泵）机组取用标准中“表2能源效率等级指标”的规定值，即： （1）活塞/涡旋式冷水机组采用第4级 （2）离心式冷水机组采用第3级 （3）螺杆式冷水机组采用第4级 3.设计有户式中央空调系统的住宅，其性能系数应符合《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB21454的规定，并不低于3级能效要求。 4. 暖通设备表中需要标明冷源设备的性能系数、能效比。 | 满足 □ 不参评 □ 是否采用集中空调： 是 □ 否 □ | 暖通专业 |
|  | 4.2.3住宅内应设置室温调节装置；采用集中采暖和（或）集中空调系统的住宅，设置热量计量设施。 | 1.暖通设计说明要写明有关室（户）温调节措施及热量分户计量的技术措施内容。 2. 对于集中空调系统，设计说明应写明设置住户可对空调的送风或空调给水进行分档控制的调节装置及冷量计量装置。 3.对于集中空调系统，应设计可对空调的送风或空调给水进行分档控制的调节装置及冷量计量装置 4.设置分户热量分摊装置（或方法），如温度法、散热器热量分配表法、户用热量表法、互用热水表法，或者至少按面积法分摊，即楼内住户根据楼前表和住户面积分摊等。 5. 对于住户自行安装或精装修项目安装的多联式空调或分体空调，应在设计说明中进行说明，可以判定空调系统满足了设置室温调节装置的要求。 | 满足 □ 不满足 □ | 暖通专业 |
|  | 4.2.4公共场所和部位的照明采用高效光源、高效灯具和低损耗镇流器等附件，并采用节能控制措施，在有自然采光的区域设声控或光电控制。 | 1.审查内容同《住宅设计标准》GB50096-2011中8.7.5条 2.具有天然采光的公共区域，应明确其照明采取声控、光控、定时控制、感应控制等一种或多种集成的控制装置。并核实照明平面图 | 满足 □ 不满足 □ | 电气专业 |
| 一般项 | 4.2.5利用场地自然条件，合理设计建筑体形、朝向、楼距和窗墙面积比，使住宅获得良好的日照、通风和采光效果，并根据需要设遮阳设施。 | 一星级可不选用，不用纳入审查要点。 |  |  |
|  | 4.2.6选用效率高的用能设备和系统。集中采暖系统热水循环水泵的耗电输热比符合《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26的规定；集中空调系统风机单位风量耗功率和冷热水输送能效比符合北京市《公共建筑节能设计标准》DB11/687的规定。 | 1.未采用集中采暖和（或）空调系统，本条不审查。 2. 设备表中应标明锅炉的额定热效率，采暖系统锅炉额定热效率必须符合必须符合京北京市《居住建筑节能设计标准》（DB11/891-2012）的规定 3. 集中采暖和（或）空调系统的住宅，暖通设备表中应标明风机单位风量耗功率、采暖系统耗电输热比和空调冷热水系统输送能效比，集中采暖系统热水循环水泵的耗电输热比应符合《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26的规定；集中空调系统风机单位风量耗功率和冷热水输送能效比符合北京市《公共建筑节能设计标准》DB11/687的规定。未采用集中采暖和（或）空调系统，本条不审查。 | 满足 □ 不满足 □ 不参评 □ 是否采用集中采暖和（或）空调系统： 是 □ 否 □ | 暖通专业 |
|  | 4.2.7当采用集中空调系统时，所选用的冷水机组或单元式空调机组的性能系数、能效比比北京市公共建筑节能设计相关标准中的规定值高一个等级；采用分散式房间空调器进行空调和采暖时，选用符合《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB12021.3和《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 21455中规定的节能型产品；采用多联式空调（热泵）机组作为户式集中空调（采暖）机组时，选用国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值机能源效率等级》GB 21454中规定的节能型产品。 | 一星级可不选用，不用纳入审查要点。 |  |  |
|  | 4.2.8采用集中采暖和（或）集中空调系统的住宅，设置能量回收系统（装置）。 | 一星级可不选用，不用纳入审查要点。 |  |  |
|  | 4.2.9选用节能电气产品，同时电梯选用具有节能拖动及节能控制方式的设备。 | 1.当一个楼栋单元设有两部及其以上电梯时，建筑设计说明中应明确选用具有节能运行控制模式的电梯系统 2.电气设计说明及低压配电系统图住宅小区变电所应选用D,Yn11结线的低损耗节能型电力变压器，并应满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》（GB120052）的相关规定。 | 满足 □ 不满足 □ | 建筑专业 电气专业 |
|  | 4.2.10采暖和（或）空调能耗低于现行北京市《居住建筑节能设计标准》规定值的90%。 | 较难达到，一星级可不选用，不用纳入审查要点。 |  |  |
|  | 4.2.11根据北京气候和自然资源条件，合理利用太阳能、地热能等可再生能源。可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例大于5%。 | 1、设计说明中应明确项目总户数、使用太阳能热水系统户数、太阳能系统保证率、太阳能集热板面积、辅助热源形式、使用太阳能热水系统户数不小于总户数的25%等内容。太阳能辅助热源的选用应符合北京市《居住建筑节能设计标注》DB11/891的规定。 2、太阳能热水系统图及平面图应能反应设计说明中的内容，并保持一致。 | 满足 □ 不满足 □ | 给排水专业 |
| 优选项 | 4.2.12采暖和（或）空调能耗低于现行北京市《居住建筑节能设计标准》规定值的80%。 | 一星不考虑优先项 |  |  |
|  | 4.2.13可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例大于10%。 | 一星不考虑优先项 |  |  |
|  | 4.2.14可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例大于15%。 | 一星不考虑优先项 |  |  |

3、节水与水资源利用

| 类别 | 标准条文 | 审查内容 | 自评结果及关键指标 （设计单位填写） | 填写专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.3.1制定水系统规划方案，统筹、综合利用各种水资源。 | 详见水系统规划方案提纲（见附件） | 满足 □ 不满足 □ | 给排水专业 |
|  | 4.3.2采取有效措施减少管网漏损。 | 1、设计说明中应包含： 1）各系统管材、管件，阀门的选用 2）各系统计量要求，计量要求可根据《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010中6.1.9 条执行 本条同常规施工图审查要点的相关内容。 2、施工图中应反应说明中水表设置的要求 3、水表分布示意图为分级水表设置的树状图 | 满足 □ 不满足 □ | 给排水专业 |
|  | 4.3.3所有用水部位均采用节水器具和设备。所有用水器具应满足《节水型生活用水器具》CJ164、《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T18870及《用水器具节水技术条件》DB11/343要求。 | 1、设计说明中应明确卫生器具和配件应符合国家现行标准《节水型生活用水器具》CJ 164的有关要求。 2、设计说明中应明确供水系统的压力控制要求，其中入户管表前压力不大于0.2MPa 3、设集中生活热水系统时，应设置完善的循环系统，不循环支管不宜过长，用水点开启10S后出热水。 | 满足 □ 不满足 □ | 给排水专业 |
|  | 4.3.4人造水景的湖、水湾、瀑布及喷泉等景观用水水源不得采用市政自来水和自备地下井水。 | 1、设计说明中明确景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水，其补水只能采用非传统水源。 2、设计说明中明确人工水景采用了过滤、循环等技术措施。 | 满足 □ 不满足 □ | 给排水专业 |
|  | 4.3.5使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响。 | 1、设计说明中应明确非传统水源的来源、用途、水平衡分析、处理流程、供水系统设置、防污染措施等。具体要求见《建筑中水设计规范》GB 50336-2002、 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400-2006中的相关要求 2、施工图中反应设计说明中的相关内容并保持一致。 3、当为自建中水处理站时，施工图设计说明中也应包含上述内容。 以上同常规施工图审查要点的相关内容。 | 满足 □ 不满足 □ | 给排水专业 |
| 一般项 | 4.3.6采用多种渗透措施增加雨水就地渗透量，合理规划地表与屋面雨水径流途径，有效降低地表径流。 | 1、根据《关于加强建设项目节约用水设施管理的通知》京水务第[2005]29号文，设计说明中包含有雨水利用的内容及对室外采用下凹式绿地等的要求。 2、施工图中应能反应雨水就地入渗的措施。 | 满足 □ 不满足 □ | 给排水专业 |
|  | 4.3.7绿化、道路冲洗、洗车等非饮用用水采用再生水和（或）雨水等非传统水源。 | 一星级可不选用，不纳入审查要点。 |  |  |
|  | 4.3.8绿化灌溉采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。 | 设计说明中明确室内、外绿地的浇灌方式均为节水灌溉方式。 当采用中水为灌溉水源时不应采用喷灌方式，而应采用微喷灌、滴灌等。 | 满足 □ 不满足 □ | 给排水专业 |
|  | 4.3.9非饮用水采用再生水时，优先利用附近集中再生水厂的再生水；附近没有集中再生水厂时，通过技术经济比较，合理选择其他再生水水源和处理技术。 | 一星级可不选用，不纳入审查要点。 |  |  |
|  | 4.3.10通过技术经济比较，合理确定雨水入渗、集蓄和利用方案。 | 一星级可不选用，不纳入审查要点。 |  |  |
|  | 4.3.11非传统水源利用率不低于10％。 | 一星级可不选用，不纳入审查要点。 |  |  |
|  | 4.3.12每个居住单元、景观及灌溉用水均设置计量水表，以进行不同用途、不同水质用水量的监测。 | 1、设计说明中应明确各系统计量要求，计量要求可根据《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010中6.1.9 条执行 2、施工图中应反应说明中水表设置的要求 3、水表分布示意图为分级水表设置的树状图 | 满足 □ 不满足 □ | 给排水专业 |

4、节材与材料资源利用

| 类别 | 标准条文 | 审查内容 | 自评结果及关键指标 （设计单位填写） | 填写专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.4.1建筑材料的选用须严格按照北京市发布的现行有效的限制、禁止使用的建筑材料及制品相关规定执行。 | 1.设计说明及材料做法表中的建筑材料及制品应符合北京市发布的现行有效的限制、禁止使用的建筑材料及制品的相关规定。 | 满足 □ 不满足 □ | 建筑专业 |
|  | 4.4.2所选用的建筑材料中有害物质含量符合标准GB 18580~GB 18588和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求。 | 设计说明中应写明建筑中所用的建筑材料必须符合国家标准或相关行业的相关产品标准以及放射性核素限量标准（GB 6566）；室内装饰装修材料还要符合有害物质限量标准即GB 18580~18588的要求，未使用国家及北京建设主管部门向社会公布的现行有效的限制、禁止使用的建筑材料及制品。 本项设计阶段不参评，但需入设计说明中 | 满足 □ 不满足 □ | 建筑专业 |
|  | 4.4.3建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。 | 1.纯装饰性构件应在立面图中标明，核实是否有大量装饰性构件。 2.立面、剖面图中应标明屋顶女儿墙高度，女儿墙高度应不超过3米。 3.如有大量装饰性构件，或女儿墙高度超过3.0米，需提供装饰性构件造价占工程总造价比例计算书，证明其造价小于工程总造价的2%。 | 满足 □ 不满足 □ | 建筑专业 |
|  | 4.4.4现浇混凝土采用预拌混凝土。 | 应说明现浇混凝土结构全部采用预拌混凝土 | 满足 □ 不满足 □ | 结构专业 |
| 一般项 | 4.4.5将建筑施工、旧建筑拆除和场地清理时产生的固体废弃物分类处理，并将其中可再利用材料、可再循环材料回收和再利用。 | 设计阶段不参评，不纳入审查要点 |  |  |
|  | 4.4.6施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的70％以上。 | 设计阶段不参评，不纳入审查要点 |  |  |
|  | 4.4.7建筑结构材料合理采用高强度钢，采用满足耐久性设计要求的高性能混凝土。 | 如遇六层以下或钢结构，此项不参评。 1．对于6层以上的钢筋混凝土结构，应至少提供以下一项计算书。 （1）钢筋混凝土结构中的受力钢筋使用HRB400级（或以上）钢筋占受力钢筋总重的70%以上的计算书。 （2）混凝土结构竖向承重结构中采用强度等级在C50（或以上）混凝土用量占竖向承重结构中混凝土 总重比例超过50%的计算书。 2．对于6层以上的钢结构，应提供Q345B、Q345GJ、Q345GJZ等强度较高的高性能刚才占钢材总量比例不低于70%的计算书。 | 满足 □ 不满足 □ 不参评 □ 本项目为 层 结构形式 | 结构专业 |
|  | 4.4.8砂浆采用预拌砂浆。 | 建筑专业设计说明中应说明砂浆采用预拌砂浆。 结构专业设计说明中应说明砂浆采用预拌砂浆。 | 满足 □ 不满足 □ | 建筑专业 结构专业 |
|  | 4.4.9在建筑设计选材时考虑使用材料的可再利用和可再循环的性能。在保证安全和不污染环境的情况下，可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的10％以上。 | 一星级可不选用，不用纳入审查要点。 |  |  |
|  | 4.4.10土建与装修工程一体化设计施工，不破坏和拆除已有的建筑构件及设施。 | 一星级可不选用，不用纳入审查要点 |  |  |
|  | 4.4.11在保证性能的前提下，使用以废弃物为原料生产的建筑材料，其用量占同类建筑材料的比例不低于30％。 | 设计阶段不参评，不纳入审查要点 |  |  |
|  | 4.4.12选用北京市现行有效推广使用的建筑材料及制品。 | 设计阶段不参评，不纳入审查要点 |  |  |

5、室内环境质量

| 类别 | 标准条文 | 审查内容 | 自评结果及关键指标 （设计单位填写） | 填写专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.5.1每套住宅至少有一个居住空间满足日照标准的要求，当有4个及4个以上居住空间时，至少有2个居住空间满足日照标准的要求。住宅建筑中托儿所、幼儿园的主要生活用房和老年人住宅的居住空间满足日照标准的要求。 | 1. 日照分析文件应符合每套住宅至少有1个居住空间满足日照标准的要求，当有4个居住空间的户型至少有2个居住空间满足日照标准的要求。 2. 住宅建筑中托儿所、幼儿园的主要生活用房和老年人住宅的居住空间应满足日照标准的要求。 住宅中的书房也属于居住空间 | 满足 □ 不满足 □ 住宅 □ 托儿所/幼儿园 □ 老年人住宅 □ 是否有4个居住空间及以上的户型： 是 □ 否 □ | 建筑专业 |
|  | 4.5.2卧室、起居室（厅）、书房、厨房设置外窗，房间的采光系数不低于《建筑采光设计标准》GB/T 50033 的规定。 | 1.户型平面图中应标明卧室、起居室（厅）、书房、厨房窗地面积比，且应不小于1:7 。 | 满足 □ 不满足 □ | 建筑专业 |
|  | 4.5.3对建筑围护结构采取有效的隔声、减噪措施。卧室、起居室的允许噪声级在关窗状态下白天不大于45 dB（A），夜间不大于35 dB（A）。楼板和分户墙的空气声计权隔声量不小于45 dB，楼板的计权标准化撞击声声压级不大于70 dB。户门的空气声计权隔声量不小于30 dB；外窗的空气声计权隔声量不小于25 dB，沿街时不小于30 dB。 | 1.设计说明中应明确：卧室、起居室的允许噪声级在关窗状态下白天不大于45 dB（A），夜间不大于35 dB（A）。楼板和分户墙的空气声计权隔声量不小于45 dB，楼板的计权标准化撞击声声压级不大于70 dB。户门的空气声计权隔声量不小于30 dB；外窗的空气声计权隔声量不小于25 dB，沿街时不小于30 dB。 2. 明确楼板、分户墙的做法和隔声量，并核实该做法是否满足空气声隔声量和楼板撞击声声压级的要求（常用楼板做法的撞击声声压级隔声量可参考华北标12BJ1-1工程做法的隔声楼面做法检测结果）。 3.应明确设备机房内隔声、吸声处理的工程做法。 4.暖通设备表中应标明主要设备噪声值。 | 满足 □ 不满足 □ | 建筑专业 暖通专业 |
|  | 4.5.4居住空间能自然通风，通风开口面积不小于该房间地板面积的5%。 | 1.户型平面图中应标明各居住空间通风开口面积占该房间地板面积的比例，且应不小于5%。 | 满足 □ 不满足 □ | 建筑专业 |
|  | 4.5.5室内甲醛、苯、氨、氡和TVOC等空气污染物浓度符合现行北京市《民用建筑工程室内环境污染控制规程》的规定。 | 设计阶段不参评，不纳入审查要点 |  |  |
|  | 4.5.6建筑入口和主要公共活动空间设计符合现行标准《无障碍设计规范》GB50763-2012的规定。 | 同常规施工图审查中无障碍设计的相关内容。 | 满足 □ 不满足 □ | 建筑专业 |
|  | 4.5.7屋面、地面、外墙和外窗的内表面在室内温、湿度设计条件下无结露现象。 | 1.建筑墙身详图中外墙出挑构件及附墙部件(如阳台、雨罩、空调室外机搁板、附壁柱、凸窗、装饰线等)均应采取隔断热桥和保温措施。 2. 建筑墙身详图中外窗外侧四周墙面应进行保温处理。 3. 外窗（门）框与墙体之间的缝隙，采用高效保温材料填堵，不得采用普通水泥砂浆补缝。 4.变型缝内应填满保温材料或采取其他保温措施。 | 满足 □ 不满足 □ | 建筑专业 |
|  | 4.5.8在自然通风条件下，房间的屋顶和东、西外墙内表面的最高温度满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。 | 按现行居住建筑节能设计标准设计即可满足，不增加审查内容。 |  |  |
| 一般项 | 4.5.9居住空间开窗具有良好的视野，避免户间居住空间的视线干扰。当一套住宅设有2个及2个以上卫生间时，至少有1个卫生间设有外窗。 | 1.户型平面图中应明确如果住宅设有2个及以上卫生间时，至少有1个卫生间设有外窗。 2.如双卫生间均无外窗，如双卫生间均无外窗，则可选择满足一般项4.5.10，即：围护结构的隔声、减噪效果明显，满足以下任意一项即满足要求： 1）卧室、起居室（厅）内的噪声级达到《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中高性能住宅的要求； 2）楼板和分户墙的空气声计权隔声量大于50dB； 3）楼板的计权标准化撞击声声压级不大于65dB。（常用楼板做法的撞击声声压级隔声量可参考华北标12BJ1-1工程做法的隔声楼面做法检测结果）[一般项4.5.10] | 满足 □ 不满足 □ 如不满足，改选用4.5.10第 项，且满足要求。 | 建筑专业 |
|  | 4.5.10围护结构的隔声、减噪效果明显，满足以下任意一项即满足要求。 - 卧室、起居室（厅）内的噪声级达到《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中高性能住宅的要求； - 楼板和分户墙的空气声计权隔声量大于50 dB； - 楼板的计权标准化撞击声声压级不大于65 dB。 | 要求过高，难实现，一星级可不选用，不用纳入审查要点。如不满足4.5.9，则可选择此项0 | 满足 □ 不满足 □ |  |
|  | 4.5.11居住空间能自然通风，通风开口面积不小于该房间地板面积的8%。 | 要求过高，很难实现，一星级可不选用，不用纳入审查要点。 |  |  |
|  | 4.5.12设采暖的住宅，运行时用户可根据需要对室温进行调控；设空调系统（设备）的住宅，分室设置温控装置，用户可根据需要自行设定。 | 1.在暖通设计说明中说明室温控制的措施、形式以及控制方式。 2.末端接管详图或系统图中表达出具体内容，并与设计说明相对应。 3. 设采暖或空调系统（设备）的住宅，用户可根据需要对室温进行调控并实现分户计量，系统图和末端接管详图中需表达出具体内容，并与设计说明一致。 | 满足 □ 不满足 □ | 暖通专业 |
|  | 4.5.13采用可调节外遮阳装置，防止夏季太阳辐射透过窗户玻璃直接进入室内，同时可使冬季遮挡减少。 | 一星级可不选用，不用纳入审查要点 |  |  |
|  | 4.5.14设置通风换气装置，室内人员所需最小新风量符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的规定。 | 一星级可不选用，不用纳入审查要点 |  |  |

6、运营管理

| 类别 | 标准条文 | 审查内容 | 自评结果及关键指标 （设计单位填写） | 填写专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.6.1制定并实施节能、节水、节材与绿化、环保等相关管理制度。 | 设计阶段不参评，不纳入审查要点 |  |  |
|  | 4.6.2住宅水、电、燃气分户、分类计量与收费，集中供热实现分户热计量（分摊）与收费。 | 电气设计说明及配电系统图中应明确 1.居住建筑应以户为单位设置电能计量装置；可再生能源发电应设置独立分项计量装置。 2.公用设施应设置用于能源管理的电能表。 3.实施分时电价政策的地区，每户安装分时计费电表。 | 满足 □ 不满足 □ |  |
|  | 4.6.3制定垃圾管理制度，在户内垃圾投放、社区收集、运输和分地处理四个环节上实现厨余垃圾和其他垃圾的分离，实现可回收物的回收再利用。对垃圾物流进行有效控制，防止垃圾无序倾倒和二次污染。 | 设计阶段不参评，不纳入审查要点 |  |  |
|  | 4.6.4小区分类垃圾收集站设置密闭的分类垃圾桶，分别用于可回收物、厨余垃圾和其他垃圾的收集，并有严格的保洁清洗措施。居民户内设置户用分类垃圾桶，户内垃圾投放采用分类垃圾袋。 | 设计阶段不参评，不纳入审查要点 |  |  |
| 一般项 | 4.6.5垃圾站(间)设冲洗和排水设施。存放垃圾每日及时清运，不污染环境，不散发臭味。 | 设计阶段不参评，不纳入审查要点 |  |  |
|  | 4.6.6智能化系统定位正确，采用的技术先进、实用、可靠，安全防范子系统、管理与设备监控子系统和信息网络子系统满足《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T 174中的基本配置要求。 | 一星级可不选用，不用纳入审查要点 |  |  |
|  | 4.6.7采用无公害病虫害防治技术，规范杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品的使用，有效避免对土壤和地下水环境的损害。 | 设计阶段不参评，不纳入审查要点 |  |  |
|  | 4.6.8栽种和移植的树木成活率大于95％，植物生长状态良好。 | 设计阶段不参评，不纳入审查要点 |  |  |
|  | 4.6.9物业管理部门通过ISO 14001环境管理体系认证。 | 设计阶段不参评，不纳入审查要点 |  |  |
|  | 4.6.10垃圾分类收集率（实行垃圾分类投放和收集的住户占总住户数的比例）达90％以上。 | 设计阶段不参评，不纳入审查要点 |  |  |
|  | 4.6.11设备、管道的设置便于维修、改造和更换。 | 核实平面图中公共使用功能的设备、管井设置在公共部位，包括给水总立管、消防立管、雨水立管、采暖（空调）供回水总立管和配电和弱电干线（管）等，以及公共的管道阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件等，布置在开敞式阳台的雨水立管和户内排水立管检修口除外。并预留有检修门、检修通道等。 暖通专业公共设备管道不得设在住户室内。 | 满足 □ 不满足 □ | 建筑专业 |
|  | 4.6.12利用雨水或再生水时，物业对水质进行日常定期检测并提供相应记录。 | 设计阶段不参评，不纳入审查要点 |  |  |